港德新能源科技（泸州）有限公司 1600kVA 电力总承包（设计 + 施工）招标文件
第一部分 招标公告

1. 招标条件

本招标项目港德新能源科技（泸州）有限公司 1600kVA 高压配电工程已由企业内部审批通过，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%，招标人为港德新能源科技（泸州）有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道石堡湾社区振兴路（四川海工科技有限公司西侧 230 米）

2.2 建设规模：1600kVA 10kV 高压配电工程，含配电室设计、设备采购、安装（含槽钢基础及静电地板铺设）、调试、报验送电。
2.3 计划工期：合同签订后 50 个工作日（2026年11月20日正式送电）
2.4 质量标准：符合国家现行电气施工质量验收规范、国家电网供电方案及验收标准，一次性验收合格、正式送电。
2.5 招标范围：交钥匙总承包，包含但不限于：
●设计：完成10kV高压系统‑变压器‑低压配电全套施工图设计，包含一次原理图、二次原理图、配电室平面布置图、柜布置图、电缆走向图、设备基础图、接地网图纸；全套图纸必须满足当地供电部门审图要求，并由投标人负责通过供电图纸审核，作为竣工交付资料。

●供货：10kV KYN28A‑12高压开关柜全套（进线柜、PT避雷器柜、计量柜、变压器出线柜）；1600kVA干式变压器及IP20防护外壳；低压成套配电柜；全部10kV高压电力电缆、高压电缆头、二次控制电缆；柜间铜母排、电缆支架、接地扁钢、紧固件、标识标牌、设备铭牌、辅材；配电室配套高压安全工器具（验电器、接地线、绝缘靴、绝缘手套等，满足供电规范）。

 计量柜体由投标人供货；计量表计、采集终端由供电部门提供，投标人负责柜体开孔、安装就位、接线，满足供电计量规范；若当地供电要求计量CT/PT由甲方采购供货，则计量柜配套计量级CT、PT由投标人供货，且须通过供电校验。

●安装：全部设备卸货、场内搬运、就位安装；高压电缆敷设、高压电缆头制作及试验；高压柜间母排、二次控制接线；高压柜至变压器高压侧电缆及电缆头安装；变压器至低压柜铜母排连接；配电室室内电缆支架、桥架安装；配电室室内完整接地网敷设，全部柜体、变压器可靠接地；配电室电气设备安装基础制作；电房室内静电地板敷设。
●调试：高压开关柜单体调试、真空断路器特性试验、微机继电保护装置调试、保护定值整定及传动试验；变压器全套交接试验；低压系统单体、联动调试；全部回路绝缘试验、接地电阻测试；出具全套正式高压、低压交接试验报告。

●报验送电：投标人全权负责本项目用电报装、图纸送审、中间检查、竣工报验，承担本项目范围内全部试验、检测、报验产生的所有费用；配合供电部门计量装置安装、加封，直至供电部门完成10kV高压送电，低压系统带负荷试运行合格，完成最终交付。

●培训与质保：提供系统操作及日常维护培训。质保期为整套系统通过供电部门及招标方最终验收正式送电之日起计24个月。
投标人资格要求

3.1 法人资格：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格

3.2 资质要求：

●同时具备：电力工程施工总承包三级及以上。
●承装（修、试）电力设施许可证 承装类五级及以上、承试类五级及以上。
●具备电力行业（变电工程、送电工程）专业设计丙级及以上资质（可联合体）。
3.3 业绩要求：近 3 年内具有2个及以上10kV/1600kVA 及以上类似工业配电工程业绩。
3.4 人员要求：项目经理持机电工程二级及以上注册建造师证，具备安全生产考核合格证书（B证）。3.5 信誉要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.6 本次招标接受联合体投标，联合体牵头人为施工单位。
3.6.1投标时必须提交联合体协议书，明确牵头单位、成员单位各自分工范围；联合体各方对本项目承担无限连带责任。

3.6.2禁止联合体中标后擅自更换成员；项目实施过程中设计单位、施工单位不得转包、违法分包；主要工作不得分包。

3.3 工期要求：

总工期：合同签订后 50 个工作日（2026年11月20日正式送电）
●合同签订后，一周内提供设备基础图，其他设计图纸依据工期提供。
3.4 报价方式：闭口包干价。
包含：设计费、设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、报验费、送电费、培训费、税费、安全文明施工费、风险费等全部费用

第二部分 技术标准与要求（核心）

1. 供电条件（按国网批复）

1.1 供电电压：10kV。
1.2 供电容量：1600kVA。
1.3 电源点：35kV 鱼塘变电站→10kV 鱼啤线→大件路 #1 分支箱 #4 开关。
1.4 产权分界：分支箱出线开关下桩头（分界点以下由中标人负责）。
1.5 敷设方式：电缆直埋，YJV22-10-3×95mm² 铜芯电缆，。

1.6 计量方式：高供高计，CT 100/5A 0.2S 级，PT 10/0.1kV 0.2 级，0.5S 级智能电能表。
1.7 功率因数：≥0.95，无功补偿≥600kvar。
1.8 负荷管理：同步接入电力负荷管理系统，费控跳闸点设在箱变低压总路。
主要设备技术要求

2.1  10kV高压开关柜（KYN28A‑12铠装移开式）:

防护等级IP4X，具备完整五防机械+电气联锁功能；每柜配置智能操控装置，集成带电显示、电气闭锁、温湿度控制器、柜内加热器。

电气参数：额定电压12kV；主母线额定电流630A；额定短路开断电流31.5kA/4s；峰值耐受电流80kA；工频耐压42kV，雷电冲击耐压75kV。

柜内配置：

 - 高压进线柜：真空断路器手车；综合微机保护，具备速断、过流、零序过流、过压、欠压保护；配置电流互感器。

- PT/避雷器柜：电压互感器、HY5WZ‑17/45氧化锌避雷器、一次消谐装置，配套熔断器保护。

- 计量柜：柜体严格按照当地供电公司计量规范制作，预留计量表计、终端安装位置。

- 变压器出线柜：真空断路器手车；变压器综合保护，实现速断、过流、零序、变压器超温跳闸及告警；配置电流互感器，保护定值依据短路计算结果整定。

主要元器件（真空断路器、微机保护、互感器、避雷器）选用：特变电工、西电、许继、正泰。

2.2 干式变压器

● 型号：SCB 系列环氧树脂浇注干式

● 容量：1600kVA

● 电压：10±2×2.5%/0.4kV

● 连接组别：Dyn11

● 阻抗电压：Uk=6%

● 绝缘等级：F 级

● 防护等级：IP20（带外壳）
● 冷却方式：ANAF

● 能效等级：B 20052-2020 二级及以上

● 品牌：特变电工、正泰、天正、西电。

2.3 低压配电柜（GGD）

● 主母线：≥2500A，短时耐受≥50kA/1s（需校验）
● 进线柜：2500A 智能型框架断路器，带通信接口、多功能仪表

● 电容补偿柜：自动无功补偿装置，容量≥600kvar（电容选择国内一线品牌）。

● 出线柜：共配置2台出线柜

配置断路器清单：

- 1250A 智能型框架式断路器 1台

- 800A 塑壳断路器 1台

- 630A 塑壳断路器 1台

- 200A 塑壳断路器 1台

两台出线柜除上述已定开关外，柜内必须预留充足备用安装隔位空间，用于后期新增回路；备用位置铜排、安装导轨、柜体结构完整预留，满足后期直接加装开关，不得仅留外壳空腔。

● 元器件品牌：断路器、电容、电抗、仪表等主要元器件需采用正泰、施耐德、ABB 。
2.4 安装基础
● 配电室电气设备基础全部采用镀锌槽钢制作；

●电房室内铺设50cm高静电地板，包含静电地板供货、安装、支架、收边及配套辅材，静电地板开孔需匹配柜体、电缆进出位置。

●埋地线管不属于本合同工作范围。

2.5 继电保护

●数字式保护装置，电源进线采用电流电压保护

●保护定值由中标人负责计算、整定、报审

2.6 接地与安全

●接地电阻≤4Ω

●设备接地、护接地、工作接地可靠连接

●符合防火、防潮、环保、无异味要求

●所有设备及安装需符合最新国家电气安全规范
3. 工程范围（交钥匙）

配电室设计、基础施工

●变压器、高压柜供货、安装、接线

●电缆敷设、电缆头制作、试验

●接地系统作安装

●调试、报验、送电、资料移交

●操作培训、24 个月质保

4. 质量与验收

4.1 质量等级：合格。
4.2 验收依据：国家现行规范、GB50303、国网供电方案、设计图纸。
4.3 验收主体：招标人、监理、供电部门。

4.4 验收目标：一次性通过报验、正式送电。
第三部分 商务条款

1. 付款方式

1.1 合同签订后支付：30% 预付款

1.2 设备到场、安装完成支付：40% 进度款

1.3 验收合格、正式送电支付：25% 竣工款

1.4 质保期满无质量问题支付：5% 质保金
2. 质保期
整套系统送电验收合格之日起24 个月，质保期内免费维修、免费更换故障部件。
3. 违约责任

3.1 工期延误：因乙方自身原因造成正式用电通电工期延误的，每逾期一日，按本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；违约金累计最高不超过合同总价款的5%。因供电部门、甲方场地 / 资料未到位、不可抗力，不计乙方违约金。

3.2 质量不合格：无条件返工，承担全部费用及损失。
3.3 无法送电：承担招标人全部直接损失。
第四部分 评标办法（综合评估法）

表格
	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	1
	投标报价
	40
	合理低价、包干范围完整

	2
	技术方案
	30
	设计、施工、调试、报验方案

	3
	企业业绩
	15
	类似 10kV 配电工程业绩

	4
	项目人员
	10
	项目经理、技术负责人资格

	5
	质保与服务
	5
	质保承诺、培训、售后

	
	合计
	100
	


第五部分 .报价文件的递交

5.1

第一轮商务标报价

截止时间：2026年9月3日中午12：00（北京时间）。报价清单格式不能改动（附件三），若有偏离请在偏离列修改。
完成后扫描后盖章扫描成PDF文件。EXCEL版与PDF盖章版，发送至邮箱：
 smj@fzybio.com，主题：TO采购纵丽娜，港德正式用电+公司名称

第二轮平台竞标

时间：2026年9月7日14：30-15:30（北京时间）.
平台网址：详见附件一《投标系统使用方法》；
特别注意：平台报价仅报总价；（总价与平台报价总价需一致，如不一致以平台报价为准）；
5.2注意事项：
（1）报价单位在报价截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面通知询价人/业主，补充、修改的内容为报价文件的组成部分；
（2）报价单位撤回已提交的报价文件，应当在报价截止时间前书面通知询价人/业主；
（3）已发出的报价文件可以进行必要的澄清或者修改；
5.3 联系方式
询价人/业主：港德新能源科技（泸州）有限公司
部    门：采购部
联 系 人1：纵丽娜

手    机：15262307277

联 系 人2：张飞
手    机：18936122560

4. 投标保证金

各报价单位在收到本询价文件后，按照询价文件要求，向我公司缴纳保证金5万人民币，保证金有效期应当与报价有效期一致，缴纳截止日期同报价邮件截止日期，保证金或保函会在合同签订后，统一无息返还（最迟不超过2026年9月30日）。我公司账户如下： 
	序
	银行
	银行账号
	账户名称

	1
	泸州银行江北支行
	9200004335321403
	港德新能源科技（泸州）有限公司

	
	汇款单备注：泸州港德正式用电保证金


5. 履约要求

中标人签订合同后，严格按照供电方案、设计图纸、工期节点施工，不得擅自变更设备型号、品牌、参数

第六部分 投标文件格式

1.投标函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.营业执照、资质证书、承装（修、试）许可证

4.项目经理、技术负责人证书

5.近 3 年类似业绩证明

6.施工组织设计 / 技术方案

7.设备清单、品牌、型号、参数

8.报价明细表

9.售后服务与质保承诺

10.其他资料

