项目名称：港德项目1600kVA干式变压器及低压配电系统采购、安装及送电工程

一、项目概况

本项目为港德项目配电室高低压配电系统交钥匙工程，在厂房一楼新建配电室，新建10kV高压配电、1600kVA干式变压器、低压配电系统全套设备，包含系统设计、设备供货、土建条件对接、设备安装、电缆敷设、调试、图纸报审、试验检测、报验直至供电部门正式送电、带负荷试运行合格后交付招标人使用。

二、现有条件

电源：10kV高压电源

安装位置：一楼指定区域，具体尺寸详见附图，投标方案中提供详细布置图并予以说明。

入户线铺设分界说明：10kV入户线路施工范围为自分界点分支箱出线开关下桩头至高压进线柜；电缆直埋，使用YJV22-10-3×95mm² 铜芯电缆。埋地线管不在本投标人工作范围内，埋地线管由其他施工队负责实施。
三、工程范围（交钥匙工程）

本项目为交钥匙工程，包括但不限于：

设计：完成10kV高压系统‑变压器‑低压配电全套施工图设计，包含一次原理图、二次原理图、配电室平面布置图、柜布置图、电缆走向图、设备基础图、接地网图纸；全套图纸必须满足当地供电部门审图要求，并由投标人负责通过供电图纸审核。

投标人须完成10kV系统短路电流计算、继电保护整定计算书，作为竣工交付资料。

供货：10kV KYN28A‑12高压开关柜全套（进线柜、PT避雷器柜、计量柜、变压器出线柜）；1600kVA干式变压器及IP20防护外壳；低压成套配电柜；全部10kV高压电力电缆、高压电缆头、二次控制电缆；柜间铜母排、电缆支架、接地扁钢、紧固件、标识标牌、设备铭牌、辅材；配电室配套高压安全工器具（验电器、接地线、绝缘靴、绝缘手套等，满足供电规范）。

 计量柜体由投标人供货；计量表计、采集终端由供电部门提供，投标人负责柜体开孔、安装就位、接线，满足供电计量规范；若当地供电要求计量CT/PT由甲方采购供货，则计量柜配套计量级CT、PT由投标人供货，且须通过供电校验。

安装：全部设备卸货、场内搬运、就位安装；高压电缆敷设、高压电缆头制作及试验；高压柜间母排、二次控制接线；高压柜至变压器高压侧电缆及电缆头安装；变压器至低压柜铜母排连接；配电室室内电缆支架、桥架安装；配电室室内完整接地网敷设，全部柜体、变压器可靠接地。配电室电气设备基础全部采用镀锌槽钢制作；电房室内铺设50cm高静电地板，包含静电地板供货、安装、支架、收边及配套辅材，静电地板开孔需匹配柜体、电缆进出位置。埋地线管不属于本合同工作范围。

调试：高压开关柜单体调试、真空断路器特性试验、微机继电保护装置调试、保护定值整定及传动试验；变压器全套交接试验；低压系统单体、联动调试；全部回路绝缘试验、接地电阻测试；出具全套正式高压、低压交接试验报告。

报验送电：投标人全权负责本项目用电报装、图纸送审、中间检查、竣工报验，承担本项目范围内全部试验、检测、报验产生的所有费用；配合供电部门计量装置安装、加封，直至供电部门完成10kV高压送电，低压系统带负荷试运行合格，完成最终交付。
培训与质保：提供系统操作及日常维护培训。质保期为整套系统通过供电部门及招标方最终验收正式送电之日起计24个月。

主要设备技术要求

10kV高压开关柜（KYN28A‑12铠装移开式）:
防护等级IP4X，具备完整五防机械+电气联锁功能；每柜配置智能操控装置，集成带电显示、电气闭锁、温湿度控制器、柜内加热器。

电气参数：额定电压12kV；主母线额定电流630A；额定短路开断电流31.5kA/4s；峰值耐受电流80kA；工频耐压42kV，雷电冲击耐压75kV。

柜内配置：

 - 高压进线柜：真空断路器手车；综合微机保护，具备速断、过流、零序过流、过压、欠压保护；配置电流互感器。

- PT/避雷器柜：电压互感器、HY5WZ‑17/45氧化锌避雷器、一次消谐装置，配套熔断器保护。

- 计量柜：柜体严格按照当地供电公司计量规范制作，预留计量表计、终端安装位置。

- 变压器出线柜：真空断路器手车；变压器综合保护，实现速断、过流、零序、变压器超温跳闸及告警；配置电流互感器，保护定值依据短路计算结果整定。

主要元器件（真空断路器、微机保护、互感器、避雷器）选用：特变电工、西电、许继、正泰。
投标需随附：随投标文件必须提供详细的主要设备清单（含品牌、型号、关键参数）；中标后交付配电室平面布置图、全套二次原理图；提供高压柜型式试验报告复印件。
干式变压器：

型号：SCB系列环氧树脂浇注干式变压器，能效等级不低于GB 20052-2020规定的能效二级及以上。

容量：1600kVA

电压：10±2*2.5%/0.4kV

连接组别：Dyn11

阻抗电压：Uk=6%（暂定，最终需根据系统短路容量计算确定）。

绝缘等级：F级

防护等级：IP20（带外壳）

冷却方式：ANAF

品牌要求：特变电工、江苏鑫鸿、正泰、天正、西电。

低压成套柜：

柜型：GGD固定安装式。

主母线：额定电流≥2500A，短时耐受电流≥50kA/1s（需校验）。

进线柜：配置2500A框架断路器（智能型脱扣器，具备通信接口），配多功能电力仪表。

电容补偿柜：自动无功补偿装置，容量≥600kvar（电容选择国内一线品牌）。 
出线柜：共配置2台出线柜

配置断路器清单：

- 1250A 智能型框架式断路器 1台

- 800A 塑壳断路器 1台

- 630A 塑壳断路器 1台

- 200A 塑壳断路器 1台

两台出线柜除上述已定开关外，柜内必须预留充足备用安装隔位空间，用于后期新增回路；备用位置铜排、安装导轨、柜体结构完整预留，满足后期直接加装开关，不得仅留外壳空腔。
元器件品牌：断路器、电容、电抗、仪表等主要元器件需采用正泰、施耐德、ABB。
备注与其它要求

接地系统:变压器、高低压开关柜柜体、所有电气设备金属外壳可靠接地；投标人完成配电室室内接地网敷设连接；接地电阻≤4Ω，现场提供接地电阻测试记录。
报价要求：投标报价应为闭口包干价，包含设备费、运输费、安装费、调试费、验收费、报装手续费、培训费、税金等所有费用。

投标文件要求：随投标文件必须提供详细的主要设备清单（含品牌、型号、关键参数）。

工期要求：项目合同签订后，需在一周内完成提供设备基础图，其他设计图纸依据工期提供。

安全与环保：所有设备及安装需符合最新国家电气安全规范。干式变压器应具有难燃、防火、自熄、防潮等特性，环保无异味。

